Protokół z wykonania testów naczyniowych

Data wykonania testu naczyniowego:		…………………………………………………

Testujący [imię i nazwisko]:			…………………………………………………

Nazwa Zleceniodawcy* (Wykonawcy):		…………………………………………………

- Charakterystyka użytego koagulantu:

- nazwa/symbol*:		             ………………………………………………...

- gęstość [g/m3]*:			…………………………………………………

- zawartość glinu [% Al3+]*:		…………………………………………………

- Wyniki testu naczyniowego

| Parametr | Jednostka | WS + O3 | ###### Numer próbki |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Dawka techniczna* | g/m3 |  |  |  |  |  |  |
| Dawka glinu | g Al/m3 |  |  |  |  |  |  |
| Objętość koagulantu | cm3/m3 |  |  |  |  |  |  |
| Utlenialność | g O2/m3 |  |  |  |  |  |  |
| Absorbancja w UV | m -1 |  |  |  |  |  |  |
| Glin pozostały | g Al/m3 |  |  |  |  |  |  |
| Mętność | NTU |  |  |  |  |  |  |

Do dalszego postępowania przetargowego wybrano dawkę techniczną koagulantu: D = ……..…. g/m3 *

Kryteria doboru koagulantu:

Utlenialność: 			redukcja  ≥ 35%

Absorbancja w UV:		redukcja  ≥ 45 %

Glin pozostały:			max 0,05 g Al/m3                            ……. ………………………………...............

Mętność:			max 0,5 NTU                            podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela laboratorium

*) wypełnia Wykonawca