- SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU BADAŃ OKRESOWYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I PIORUNOCHRONNYCH

- 1. WSTĘP

- 1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania i warunki dotyczące wykonania badań okresowych instalacji elektrycznych i piorunochronnych 
w obiektach budowlanych na terenie 24 WOG  Giżycko.

- 1.2. ZAKRES STOSOWANIA (ST)

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji badań okresowych instalacji elektrycznych i odgromowych.

- 1.3. ZAKRES PRAC OBJĘTYCH (ST)

Specyfikacja Techniczna obejmuje w swoim zakresie wykonanie wszystkich czynności umożliwiających dokonanie badań okresowych instalacji w obiekcie budowlanym jak niżej:

- wykonanie oględzin instalacji elektrycznych i odgromowych,

- wykonanie prób i pomiarów instalacji w zakresie niezbędnym do oceny stanu technicznego  instalacji obiektu, a w szczególności:

- próba ciągłości przewodów ochronnych,

- pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych,

- pomiar impedancji pętli zwarcia,

- badanie urządzeń różnicowoprądowych,

- badanie urządzeń piorunochronnych,

- sporządzenie protokołów oględzin badanych instalacji elektrycznych 
i odgromowych,

- uwzględnić w protokołach pomiary rezystancji izolacji oraz opisy kabli będących WLZ-ami zasilającymi poszczególne odbiory z rozdzielnic głównych stacji transformatorowych i złącz kablowych ZK – zgodnie z tym oznakować/opisać relacje poszczególnych kabli,

- sporządzenie protokołów pomiarów badanych instalacji elektrycznych 
i odgromowych.

- 1.4. KOD WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  (CPV)

CPV – 71314000-2    -   Usługi elektryczne w zakresie badań okresowych instalacji elektrycznych i odgromowych (pomiarów eksploatacyjnych instalacji i urządzeń elektrycznych oraz odgromowych).

1.5. WYMAGANIA OGÓLNE

Sprawdzenia okresowego instalacji należy dokonać w oparciu o obowiązujące przepisy „Prawa Budowlanego” oraz postanowienia PN, w szczególności jak niżej:

- PN-HD 60364.6  2016 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 6: Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Sprawdzanie.

- PN-EN 62305-3: 2009 Ochrona odgromowa Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów i  zagrożenie życia.

Okresowe badania eksploatacyjne muszą potwierdzić prawidłowość działania zastosowanych środków ochrony podstawowej, ochrony przy uszkodzeniu i ochrony przeciwpożarowej lub wykazać nieprawidłowości i usterki instalacji w tym zakresie.

- I. WYKONYWANIE BADAŃ I POMIARÓW

- 1.1. PRZYRZĄDY POMIAROWE

- Przyrządy pomiarowe używane do wykonania badań okresowych

Przyrządy pomiarowe jako urządzenia stosowane do pomiarów w ochronie bezpieczeństwa, zdrowia i życia podlegają prawnej kontroli metrologicznej.

Przyrządy nowe wprowadzone do obrotu na terytorium RP podlegają zatwierdzeniu typu z okresem ważności do 10 lat.

Przyrządy używane do sprawdzania stanu ochrony przeciwporażeniowej powinny posiadać świadectwo legalizacji lub uwierzytelnienia z okresem ważności do 
13 miesięcy.

Przyrządy używane do pomiaru rezystancji izolacji powinny być poddawane okresowej kontroli metrologicznej uwierzytelnienia w przypadku uszkodzenia lub stwierdzenia, że błędy wskazań przekraczają graniczny błąd dopuszczalny 20%.

- 1.2. KWALIFIKACJE OSÓB WYKONUJĄCYCH POMIARY

Osoba wykonująca pomiary  w ramach badań okresowych instalacji elektrycznych 
i piorunochronnych, dokonująca oceny stanu technicznego instalacji powinna posiadać świadectwa kwalifikacyjne „D” i „E” z uprawnieniami do wykonywania pomiarów. W przypadku gdy pomiary wykonuje osoba posiadająca świadectwo kwalifikacji „E”, protokół musi być sprawdzony i podpisany przez osobę ze świadectwem kwalifikacyjnym „D”.

Po nowelizacji PB prawo do oceny stanu technicznego instalacji elektrycznych przysługuje również osobom z uprawnieniami budowlanymi w zakresie robót branżowych.

- 1.3. BHP

W czasie prób i pomiarów elektrycznych należy stosować niezbędne techniczne 
i organizacyjne środki ochrony tak, aby sprawdzenie nie spowodowało niebezpieczeństwa dla osób i mienia, a także uszkodzenia obiektu i wyposażenia nawet, gdy stwierdzono niezgodności. Badania powinny być zorganizowane 
i wykonane według sprawdzonych bezpiecznych metod pomiarowych oraz zgodnie 
z wymaganiami norm i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

- 2. WYKONANIE  POSZCZEGÓLNYCH  RODZAJÓW  BADAŃ

2.1 OGLĘDZINY

Oględziny są pierwszym etapem sprawdzenia instalacji. Należy je wykonywać przed przystąpieniem do pomiarów, przy odłączonym zasilaniu oraz z zachowaniem niezbędnych środków bezpieczeństwa w celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia i życia ludzi oraz uniknięcia uszkodzeń urządzeń i instalacji.

Oględziny mają potwierdzić że wyposażenia elektryczne zostały prawidłowo dobrane i zainstalowane oraz:

- spełniają wymagania odpowiednich norm,

- mają właściwy sposób ochrony przed porażeniem,

- nie mają uszkodzeń pogarszających bezpieczeństwo użytkowania,

- mają właściwie dobrane zabezpieczenia i przekroje przewodów,

- są wyposażone w schematy , tablice informacyjne oraz ostrzegawcze.

2.2. CIĄGŁOŚĆ PRZEWODÓW

Należy wykonać próbę ciągłości elektrycznej wg PN-HD 60-364-6:

a) przewodów ochronnych w tym przewodów ochronnych w połączeniach wyrównawczych głównych i dodatkowych

b) przewodów czynnych - w przypadku pierścieniowych obwodów odbiorczych (czyli obwodów ukształtowanych w formie pierścienia przyłączonego do jednego punktu obwodu zasilania).

Próbę tę wykonuje się przy użyciu źródła prądu stałego lub przemiennego o niskim napięciu od 4 do 24 V oraz prądem co najmniej 0,2 A. Prąd stosowany podczas próby powinien być dostatecznie mały, aby nie stwarzał ryzyka pożaru lub wybuchu. Sprawdzenie może być również wykonane przy użyciu mostka lub omomierza 
z wbudowanym źródłem napięcia pomiarowego lub metodą techniczną.

2.3. POMIAR  REZYSTANCJI  IZOLACJI

Pomiar rezystancji izolacji należy wykonać od strony złącza instalacji. Sposób wykonywania pomiaru i wymagane wartości napięć probierczych i minimalnej rezystancji izolacji dla instalacji elektrycznej podczas badań odbiorczych 
i okresowych podaje norma  PN-HD 60-364-6. Jeżeli zmierzona rezystancja jest mniejsza od wymagań normy, to instalacja powinna być podzielona na szereg grup obwodów i zmierzona rezystancja izolacji dla każdej grupy, celem ustalenia obwodu o obniżonej wartości rezystancji izolacji.

Rezystancję izolacji należy zmierzyć między przewodami czynnymi a przewodem ochronnym, przyłączonym do układu uziemiającego. W układach sieci TN-C pomiar wykonuje się między przewodami czynnymi a przewodem PEN.

W pomieszczeniach zagrożonych pożarem, pomiar rezystancji izolacji powinien być wykonany także między przewodami czynnymi.

Jeżeli w instalacji elektrycznej zastosowane ograniczniki przepięć (SPD) lub inne urządzenia mogą mieć wpływ na  próbę sprawdzającą lub mogą się uszkodzić,   takie urządzenia należy odłączyć od przewodów czynnych na czas wykonania pomiarów. Po pomiarze ochronniki należy ponownie podłączyć.

Jeżeli odłączenie urządzeń przeciwprzepięciowych jest w sposób uzasadniony niemożliwe, napięcie probiercze dotyczące tego obwodu może być obniżone do 250 V d.c., przy zachowaniu wymaganej rezystancji izolacji co najmniej 1 MΩ.

Przy urządzeniach elektrycznych z układami elektronicznymi pomiar rezystancji izolacji należy wykonać między przewodami czynnymi połączonymi razem,  a ziemią, celem uniknięcia uszkodzenia elementów elektronicznych. Bloki (panele) zawierające elementy elektroniczne, o ile to możliwe należy na czas pomiarów wyjąć z obudowy urządzenia. Pomiar rezystancji izolacji powinien być przeprowadzany 
w odpowiednich warunkach: temperatura 10 do 25oC, wilgotność 40% do 70%, urządzenie badane powinno być czyste i niezawilgocone. Dla urządzeń nagrzewających się podczas pracy wykonujemy pomiar rezystancji izolacji w stanie nagrzanym.

2.4. SPRAWDZENIE ŚRODKÓW OCHRONY PRZECIWPORAŻENIOWEJ

2.4.1 Samoczynne wyłączenie zasilania w sieci TN

Sprawdzenie skuteczności ochrony przez samoczynne wyłączenie zasilania w sieci TN polega na sprawdzeniu czy spełniony jest warunek:

Zs x Ia ≤Uo

Sprawdzając skuteczność ochrony przeprowadza się pomiar impedancji pętli zwarcia i porównuje z wartością obliczoną ze wzoru:

Zsdop. ≤  Uo/Ia

Prąd  Ia określa się na podstawie charakterystyk  czasowo-prądowych zastosowanego zabezpieczenia lub znamionowego prądu różnicowego  urządzeń różnicowoprądowych., tak aby prąd dobrany z charakterystyki  spowodował wyłączenie  w wymaganym czasie.

2.4.2. Samoczynne wyłączenie zasilania w sieci TT

Sprawdzenie skuteczności ochrony przez samoczynne wyłączenie zasilania w sieci TT polega na zbadaniu czy spełniony jest warunek obniżenia napięcia dotykowego poniżej wartości dopuszczalnej długotrwale:

Ra x Ia ≤ Ul

2.4.3. Skuteczność ochrony przeciwporażeniowej w obwodach zabezpieczonych  wyłącznikami różnicowoprądowymi.

Sprawdzanie wyłączników różnicowoprądowych powinno obejmować:

- sprawdzenie zadziałania przy użyciu przycisku ‘TEST”

- sprawdzenie prawidłowości połączeń  przewodów L,N,PE

- pomiar czasu wyłączania wyłącznika

- pomiar prądu wyłączania wyłącznika

Zgodnie z wymogami normy PN-HD 60364-4-41 podczas sprawdzania zgodności z wymaganymi czasami wyłączenia, próbę należy wykonywać pięciokrotnym różnicowym prądem znamionowym.

2.4.4. Rezystancja uziomu

Pomiar rezystancji uziomu powinien być wykonany odpowiednią metodą techniczną lub kompensacyjną. Rezystancję uziomu mierzy się prądem przemiennym. Pomiar rezystancji uziomu metodą techniczną należy wykonać  z użyciem dwóch uziomów pomocniczych.

2.5. Badania i pomiary urządzenia piorunochronnego.

Badania i sprawdzenia okresowe przeprowadzane w okresie eksploatacji urządzenia piorunochronnego powinny obejmować:

- oględziny części nadziemnej,

- oględziny uziomu (po odkopaniu, wykonane dla 10% uziomów, dobranych losowo),

- sprawdzenie ciągłości galwanicznej,

- pomiar rezystancji uziemienia,

- sprawdzenie stanu technicznego ograniczników przepięć.

3. DOKUMENTOWANIE  WYKONYWANYCH  PRAC POMIAROWYCH I      KONTROLNYCH.

3.1 Dokumentacja z oględzin, prób i pomiarów

Po zakończeniu badania okresowego istniejącej instalacji elektrycznej oraz urządzeń piorunochronnych należy sporządzić protokoły z poszczególnych oględzin, prób 
i pomiarów. Dokumentacja powinna zawierać szczegóły dotyczące sprawdzanych części instalacji i objętych protokółem, a także opis oględzin, łącznie z wadami 
i usterkami oraz wyniki prób.

Wszystkie uszkodzenia, pogorszenia stanu, wady lub niebezpieczne warunki powinny być odnotowane w protokole. Odnotowane powinny być również znaczące ograniczenia zakresu sprawdzenia okresowego w stosunku do normy PN-HD 
60364-6:2008 i ich przyczyny.

Dokumentowanie prób i pomiarów należy przeprowadzić na wzorach protokołów załączonych przez Zamawiającego

Protokół z prac pomiarowo-kontrolnych powinien zawierać:

- nazwę i dane podmiotu wykonującego pomiary,

- nazwę badanego urządzenia i jego dane znamionowe,

- miejsce pracy badanego urządzenia,

- rodzaj pomiarów i dat ich wykonania,

- nazwiska osób wykonujących pomiary i rodzaj uprawnień,

- dane o warunkach przeprowadzania pomiarów,

- spis użytych przyrządów i ich numery,

- szkice rozmieszczenia badanych urządzeń,

- liczbowe wyniki pomiarów,

- wnioski, uwagi i zalecenia z pomiarów.

4. OBMIAR ROBÓT

4.1. Ogólne zasady obmiaru robót.

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych pomiarów, zgodnie 
z zestawieniem zamierzenia w zakresie przeprowadzenia pomiarów eksploatacyjnych i ST oraz jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru prac pomiarowych dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o zakresie policzonych pomiarów i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie(opuszczenie) w ilości podanych pomiarów 
w dokumentacji przetargowej, w kosztorysie ofertowym nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku wykonania wszystkich pomiarów.

W przypadku negatywnego wyniku pierwszego pomiaru rezystancji izolacji przewodów (wykonywanego dla całego obiektu od strony złącza), Wykonawca robót zobowiązany jest do wykonania szczegółowych pomiarów rezystancji poszczególnych obwodów instalacji elektrycznej w obiekcie badanym.

Zasadność wykonania pomiarów dodatkowych musi być zaakceptowana przez Inspektora nadzoru i potwierdzona „Protokołem konieczności”.

Pomiary uzupełniające Wykonawca wykona w ramach wynagrodzenia określonego w ofercie. Wykonawca nie może żądać dodatkowego wynagrodzenia w przypadku wykonania pomiarów uzupełniających.

- 5. DODATKOWE WYMAGANIA ZLECAJĄCEGO

5.1. Obowiązkiem Wykonawcy wobec Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych właściwej jednostki wojskowej lub instytucji wojskowej na terenie której przewidziano realizację zamówienia jest po podpisaniu umowy, dostarczenie wniosku wraz z wymaganymi przez właściwą jednostkę organizacyjną załącznikami.

W sprawach związanych z realizacją zamówienia należy kierować się do osób wskazanych w SIWZ lub umowie jako do kontaktów.

5.2. W przypadku zatrudnienia przez Wykonawcę/Podwykonawcę do realizacji umowy obcokrajowców, wymagane jest posiadanie pozwolenia wydanego 
na zasadach określonych w Decyzji nr 107/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 18.08.2021r. w sprawie organizowania współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON 2021, poz. 177).

- 5.3. Ogólne wymagania dotyczące robót.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie prac  pomiarowych zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, aktualnymi normami, przedmiarem robót i niniejszą specyfikacją techniczną

- 5.4. Wymagania wewnętrzne Zamawiającego.

5.4.1. Odbiór częściowy robót

Po wykonaniu pomiarów na terenie danej Sekcji Obsługi  Infrastruktury (SOI) Wykonawca zgłasza w SOI ich zakończenie. W terminie 7 dni po wykonaniu wszystkich pomiarów na terenie SOI przekazuje 1 kpl. protokołów badań dla Zamawiającego, celem dokonywania bieżących sprawdzeń. Uczestniczy 
w częściowym odbiorze, potwierdzonym protokołem odbioru częściowego wykonanych badań.

Protokół częściowego odbioru wykonanych prac pomiarowych jest podstawą dla dokonania odbioru końcowego.

6. ODBIÓR OSTATECZNY (KOŃCOWY)

6.1. Zasady odbioru ostatecznego pomiarów.

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania pomiarów 
w odniesieniu do zakresu, ilości oraz jakości.

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w dniu odbioru:

- protokoły odbioru częściowego;

- drugi egzemplarz protokołów wykonanych pomiarów;

- zestawienie ilościowe i wartościowe wykonanych pomiarów w poszczególnych SOI;

- obmiar i kosztorys powykonawczy (podrozdziały kosztorysu określające SOI) na pomiary dodatkowe.

Odbiór ostateczny prac pomiarowych nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zakończenia robót i przyjęcia wszystkich dokumentów.

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego 
w obecności Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań 
i pomiarów oraz zgodności ich wykonania z zawartą umową i ST.

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

7. PODSTAWA PŁATNOŚCI.

Podstawą płatności jest, pozytywny odbiór przeprowadzonych kompletnych oględzin, badań i pomiarów, udokumentowanych protokołami sporządzonymi zgodnie 
z zasadami wiedzy technicznej, PN i obowiązującymi przepisami. Odbiór robót dokonywany jest przez komisję odbioru powołaną przez Zamawiającego 
i potwierdzony  protokołem odbioru robót.

Cena obejmuje:

- wykonanie oględzin instalacji elektrycznych i odgromowych,

- wykonanie prób i pomiarów instalacji w zakresie niezbędnym do oceny stanu

technicznego  instalacji obiektu, a w szczególności:

- próba ciągłości przewodów ochronnych

- pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych

- pomiar impedancji pętli zwarcia

- badanie urządzeń różnicowoprądowych

- badanie urządzeń piorunochronnych

- sporządzenie protokołów oględzin badanych instalacji elektrycznych i odgromowych

- sporządzenie protokołów pomiarów badanych instalacji elektrycznych

i  odgromowych

- protokoły w zakresie oględzin instalacji związanych z przeprowadzeniem pomiarów,

- protokół szybkiego samoczynnego wyłączania urządzeń i instalacji elektrycznych,

- protokół badania rezystancji izolacji przewodów instalacji elektrycznych,

- protokół badania wyłączników różnicowoprądowych,

- protokół badania urządzenia piorunochronnego,

8. PRZEPISY ZWIĄZANE.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.2023.2029.j.t. z późn. zm.),

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz.U.2024.266.j.t.),

Ustawa z 11 maja 2001 r. Prawo o miarach (Dz.U.2022.2063.j.t.),

Ustawa o Normalizacji z 12 września 2002r. (Dz.U.2015.1483.j.t.),

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2022.1225.j.t. z późn. zm.),

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U.2010.109.719 z późn. zm.,),

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 kwietnia 2017r. 
w sprawie rodzajów przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz zakresu tej kontroli (Dz.U.2017.885),

Rozporządzenie ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019r. w sprawie bezpieczeństwa  i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych. (Dz.U.2021.1210 z późn. zm.),

Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Miar nr 12 z dnia 30 marca 1999r. 
w sprawie wprowadzenia przepisów metrologicznych o miernikach oporu pętli zwarcia, (Dz.Urz. Miar i Probiernictwa  z 1999r. nr 3, poz. 14),

Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Miar nr 18 z dnia 11 lipca 2000r. 
w sprawie wprowadzenia przepisów metrologicznych o miernikach oporu izolacji. (Dz.Urz. Miar i Probiernictwa  z 2000r. nr 4, poz. 20).

9. NORMY

PN-HD 60364-6:2016 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 6:

Sprawdzanie.

PN-HD  60364-4-41:2007  Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 4-41  Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa

PN-EN 61140:2005 Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym – Wspólne aspekty instalacji i urządzeń.

PN-HD 60364-5-54:2007  Instalacje elektryczne w obiektach  budowlanych. Dobór i  montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody  ochronne.

PN-EN   62305-1  Ochrona odgromowa – część 1 Wymagania ogólne.

PN-EN 62305-3 Ochrona odgromowa – część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektu i zagrożenia życia.

18-N-23 PN-EN 62305-4 Ochrona odgromowa – część 4: Urządzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach.

ZAMAWIAJĄCY	                                                                             WYKONAWCA

............................								.............................