OGÓLNE WARUNKI PRZEŁADUNKU WODNEGO ROZTWORU CHLORKU POLIGLINU

DLA ZAKŁADU PRODUKCJI WODY MIEDWIE

- Przeładunek wodnego roztworu chlorku poliglinu z pojazdu - cysterny do zbiornika magazynowego wykonuje operator pojazdu - cysterny we współpracy i pod nadzorem dyżurnego operatora (brygadzisty).

- Przed przystąpieniem do rozładunku pojazdu - cysterny należy dokonać obliczeń pojemności wolnej 
w zbiorniku i porównać z ilością dostawy tak, by nie dopuścić do przelania zbiornika.

- Objętość dostawy nie może powodować przekroczenia dopuszczalnej pojemności roboczej zbiornika. Jeżeli dostawa przekracza dopuszczalną pojemność roboczą należy dokonać przeładunku do wypełnienia wolnej przestrzeni w zbiorniku.

- W celu ustalenia ilości każdorazowo dostarczonego produktu, w ramach każdej dostawy przeprowadzona ma być procedura ważenia na legalizowanej wadze samochodowej Zamawiającego mieszczącej się na obiekcie ZPW Miedwie Kolonia Nieznań, gmina Stare Czarnowo, 74-106 Żelewo. Procedura ważenia zostanie przeprowadzona zgodnie z przyjętymi zwyczajowo zasadami. Pojazd - cysterna zostanie zważony przed i po rozładunku (tara). Różnica wagi pojazdu przed rozładunkiem i po rozładunku stanowić będzie właściwą wagę produktu. Świadectwo z przedmiotowego ważenia będzie podstawą do określenia właściwych ilości dostarczonego produktu i do wystawienia właściwej faktury VAT.

- W wyjątkowych sytuacjach wynikających m.in. z awarii wagi samochodowej Zamawiającego uniemożliwiającej przeprowadzenia ważenia, Zamawiający wyraża zgodę na wystawienie właściwej faktury VAT na podstawie świadectwa ważenia wystawionego przez Wykonawcę do danej partii dostarczonego koagulantu.

- Prace należy wykonywać w środkach ochrony indywidualnej.

- Środki ochrony indywidualnej w pracy przy wodnym roztworze chlorku poliglinu:

- odzież kwasoodporna;

- buty kwasoodporne;

- rękawice;

- przyłbica lub okulary ochronne;

- zabezpieczenie dróg oddechowych (maska gazowa z wkładem na opary kwaśne).

- Rozładunek wodnego roztworu chlorku poliglinu przy użyciu paneli rozładowczych zamontowanych na budynku ZPW Miedwie zaopatrzony jest w złącze przeładunkowe DIN 28450 VK 80 (złącze cysternowe TW).

- Po podłączeniu węża z pojazdu - cysterny do panelu rozładowczego i otwarciu zaworu membranowego wodny roztwór chlorku poliglinu zostaje przetłoczony z pojazdu - cysterny do zbiornika magazynowego za pośrednictwem ciśnienia poduszki powietrznej wytwarzanej w komorze pojazdu - cysterny.

- Ciśnienie poduszki powietrznej nie powinno przekraczać wartości 0,6 bar.

- W trakcie napełniania zbiornika należy śledzić przebieg załadunku.

- Po przetłoczeniu wodnego roztworu chlorku poliglinu zdemontować wąż od złącza w panelu rozładowczym. Ewentualne ilości rozlanego wodnego roztworu chlorku poliglinu należy zaabsorbować przez posypanie piachem lub ziemią. Dalsze postępowanie neutralizacyjne zgodne z procedurami opisanymi w karcie charakterystyki substancji niebezpiecznej.

- Po przetłoczeniu całej zawartości pojazdu - cysterny do zbiornika  należy zamknąć zawór membranowy 
i zdemontować wąż od złącza w panelu rozładowczym.