## Arkusz1
Załącznik nr 5 do specyfikacji
HARMONOGRAM SERWISOWANIA KOTŁOWNI OLEJOWEJ - SEZONOWEJ
WYKAZ ZASADNICZYCH CZYNNOŚCI PRAC SERWISOWO-KONSERWACYJNYCH
L.p. | ZAKRES CZYNNOŚCI PODCZAS EKSPLOATACJI KOTŁOWNI GAZOWEJ CAŁOROCZNEJ | KOLEJNE MIESIĄCE KONSERWACJI | [11 empty] | W CIĄGU ROKU
|  | I | II | II | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
1. | Czyszczenie palnika |  | x | [7 empty] | x |  |  | co najmniej 2x
2. | Czyszczenie komory spalania kotła | wg potrzeby, co najmniej 1 x rok, przed sezonem grzewczym - wrzesień | [11 empty] | co najmniej 1x
3. | Sprawdzenie poprawnej pracy kotła, palnika i regulatora, regulacja nastaw palnika z analizą spalin | x | x | x | x | [5 empty] | x | x | x | 7
4. | Sprawdzenie działania czujników zabezpieczających w kotle | x | x | x | x | [5 empty] | x | x | x | 7
5. | Sprawdzenie poprawności pracy układu technologicznego wraz ze sprawdzeniem (uzupełnieniem) ciśnienia w układzie c.o. i kontrolą poprawności pracy pomp, zaworów regulacyjnych | x | x | x | x | [5 empty] | x | x | x | 7
6. | Sprawdzenie układu stabilizacji ciśnienia, uzupełnienie powietrza/azotu i dopasowanie ciśnienia do wielkości zładu | x | x | x | x | [5 empty] | x | x | x | 7
7. | Sprawdzenie zaworów bezpieczeństwa - przedmuchanie, ew. czyszczenie siedziska zaworu z osadów | x | x | x | x | [5 empty] | x | x | x | 7
8. | Kontrola połączeń hydraulicznych i elektrycznych, ewentualne dokręcenie zacisków elektrycznych i złączy hydraulicznych wraz z uszczelnieniem | x | x | x | x | [5 empty] | x | x | x | 7
9. | Sprawdzenie płynnego działania zaworów odcinających. Kilkukrotne wykonanie pełnego zamknięcia i otwarcia zaworu w celu ochrony przed zablokowaniem | x | x | x | x | [5 empty] | x | x | x | 7
10. | Sprawdzenie działania automatyki kotła, wykonanie czynności zgodnie z instrukcją eksploatacji ( DTR ) | x | x | x | x | [5 empty] | x | x | x | 7
11. | Sprawdzenie stanu technicznego zbiorników olejowych,zawrów nidcinajacych,instalacji olejowych | x |  |  | x | [5 empty] | x |  | x | 4
12. | Sprawdzenie poprawnego działania zmiękczacza jonowymiennego. Spr i uzupełnienie soli tabletkowej. Spr i czyszczenie filtra wstępnego. Spr twardości wody | [12 empty] | co najmniej 1x
13. | Sprawdzenie działania czujników stanu wody i niskiego poziomu wody w instalacji |  | x |  | x | [5 empty] | x |  | x | 4
14. | Kontrola pracy i konserwacja podgrzewacza c.w.u. | x |  | x | [7 empty] | x |  | 3
15. | Sprawdzenie działania anody magnezowej polegające na wykonaniu pomiaru prądu ochronnego (zapis w protokole ) | x | [8 empty] | x |  |  | 2
16. | Sprawdzenie szczelności i pomiar ciągu komina | x | [8 empty] | x |  |  | 2
17. | Kontrola odskraplacza komina, sprawdzenie skuteczności działania z ew. wymianą granulatu(neutralizatora) | x |  | x | [7 empty] | x |  | 3
18. | Kontrola drożności wentylacji nawiewno-wywiewnej | x |  | x | [7 empty] | x |  | 3
19. | Czyszczenie filtroodmulnika magnetycznego, odmulenie sprzęgła hydraulicznego |  | x |  | x | [5 empty] | x |  | x | 4
20. | Czyszczenie filtrów występujących w instalacjach i urządzeniach |  | x | [8 empty] | x |  | 4
21. | wymiana wkładów sznurkowych, węglowych filtrów (m.in. filtra stacji uzdatniania wody) | wg potrzeby, co najmniej 1 x rok | [11 empty] | 1
22. | Kontrola pracy i konserwacja zmiękczacza wody, czyszczenie dyszy solanki. Sprawdzenie ,korekta, naprawa sterownika zmiękczacza | x |  | x | [7 empty] | x |  | 3
23. | Sprawdzenie poprawnego działania urządzenie dozujacego inhibitor. Dobór i uzupełnienie inhibitora | x |  | x | [7 empty] | x |  | 3
24. | Sprawdzenie i poprawa stanu wymiennika płytowego ( szczelność podłączeń, odkamienienie) | wg potrzeby, co najmniej 1 x rok | [11 empty] | co najmniej 1x
25. | Uzupełnienie soli w zbiorniku solanki | wg potrzeb co najmniej 4 razy w sezonie (materiał zleceniodawcy) | [11 empty] | 4
26. | Badanie jakości wody | x |  |  | x | [5 empty] | x |  |  | 3
27. | Sprawdzenie dysz i elektrod palnika , |  |  |  | x | [8 empty] | 1
28. | Sprawdzenie cech legalizacji układów pomiarowych (ciepłomierze) w przypadku utraty wazności dokonać jego legalizacji zgodnie z obowiazujacymi przepisami | wg potrzeby, co najmniej 1 x rok | [11 empty] | co najmniej 1x
29. | Sprawdzenie działania termopary | wg potrzeby, co najmniej 1 x rok | [11 empty] | co najmniej 1x
30. | Rozruch technologiczny kotłów i instalacji kotłowni w zakresie c.o. | [9 empty] | x |  |  | 1
31. | Posezonowe wyłączenie kotłowni i zakonserwowanie jej elementów w zakresie c.o. |  |  |  | x | [8 empty] | 1
32. | Sprawdzenie i wymiana/ uzupełnienie/ naprawa części o ograniczonej żywotności, jak: lampki, żarówki, bezpieczniki, uszczelki palnika, izolacji termicznej, opisów i oznaczeń | x | x | x | x | [5 empty] | x | x | x | 7
33. | Pozostałe prace konserwacyjne mające na celu zabezpieczenie i utrzymanie należytego stanu technicznego urządzeń i instalacji oraz czystości urządzeń i pomieszczeń kotłowni | x | x | x | x | [5 empty] | x | x | x | 7
34. | Wykonanie pomiaru: 1. stanu rezystancji izolacji ;2. skuteczności ochrony od porażeń ( ochrona dodatkowa ) 3. Układu zasilania urządzeń i instalacji wewnętrznej każdego urządzenia PROTOKÓŁ | [12 empty] | 1
UWAGA :
Zakres zawiera czynności ogólne. Wszystkie szczegółowe wykazy czynności serwisowych i konserwacyjno-naprawczych oraz sposób ich wykonania zawierają poszczególne Dokumentacje Techniczno-Ruchowe tzw. DTR urzadzeń , instrukcje obsługi poszczególnych urządzeń oraz zalecenia Producentów urządzeń, PIP, URE i innych stosownych instytucji.