**Opis przedmiot zamówienia**: Usługa okresowego czyszczenia wraz z dezynfekcją przepływowego dwukomorowego zbiornika wody, przeznaczonej do spożycia.

Zakres prac obejmuje:

* spuszczenie wody z każdego zbiornika kolejno,
* czyszczenie zbiorników ze znajdujących się w nim zanieczyszczeń (mechaniczne, ciśnieniowe) z uwzględnieniem armatury i instalacji, uchwytów – stopni,
* przegląd elementów zbiornika oraz powłok malarskich,
* sprawdzenie okablowania i czujników poziomu cieczy,
* dezynfekcja zbiornika dedykowanym do zbiorników wody środkiem z atestem PZH (załączyć dokumentację do protokołu z prac),
* płukanie, przygotowanie zbiornika do eksploatacji, napełnianie wodą,
* sprawdzenie poprawności działania zasuw wodnych,
* badanie wody pod katem przydatności do spożycia przez akredytowane laboratorium dla każdej z komór po napełnieniu w zakresie zgodnym z z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ZDROWIA z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie wymagań jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. W przypadku uzyskania negatywnych wyników, wykonawca zobowiązany jest do powtórzenia własnym kosztem i staraniem procesu czyszczenia i ponownego badanie wody aż do uzyskania wyników zgodnych z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ZDROWIA z dnia 7 grudnia 2017 r,
* zagospodarowanie odpadów i zanieczyszczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami,
* wystawienie protokołu potwierdzającego wykonanie w/w prac z uwzględnieniem uwag i zaleceń,

Uwagi:

* łączna pojemność wodna zbiornika wynosi 347,80m3,
* wykonawca wyznaczy osobę odpowiedzialną za nadzór i kierowanie realizacją zamówienia,
* prace realizowane będą w zespole min 2 osobowym,
* prace wykonać kolejno dla obu zbiorników zachowując ciągłość działania instalacji zaopatrzenia GPSK w wodę,
* pracownicy winni posiadać aktualne badania lekarskie, szkolenia bhp oraz konieczne do realizacji zlecenia wyposażenie techniczne w szczególności sprzęt jak np aparaty oddechowe z gazami oddechowymi, wentylatory napowietrzające.