SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu generalnego zbiornika i wymianę uzbrojenia przepompowni ścieków P-17 przy ul. Ludowej w Szczecinie (działka 14/30 obręb 3035).
Schemat konstrukcyjny i technologiczny istniejącej przepompowni wg. załączonej dokumentacji rysunkowej.

Należy wykonać:

- Nowe dno przepompowni ścieków P 17. Wykonanie od środka nowej konstrukcji płyty dennej zgodnie z załączoną ekspertyzą. Wykonanie nowej wylewki betonowej lub płyty prefabrykowanej z zastosowaniem zbrojonego betonu i zabezpieczonego na środowisko agresywne ścieków.

- Należy wcześniej uszczelnić otwory montażowe w istniejącym dnie przepompowni za pomocą iniekcji żywicy.

- Należy dokonać demontażu wyposażenia, oczyszczenia betonu z produktów korozji, reprofilacji betonu.

- Należy wykonać wzmocnienie zbiornika przepompowni od wewnątrz poprzez nałożenie powłok konstrukcyjnych (wzmocnionych zbrojeniem) poprzez torkretowanie (natrysk) o grubości do 70 mm.

- Należy zabezpieczyć od środka studnię poprzez pokrycie ścian i stropu mineralną wykładziną bazaltową. Jest to materiał chemoodporny, zapewniającymi skuteczną ochronę przed działaniem biogennego siarkowodoru, siarki elementarnej oraz kwasów siarkowego i siarkawego.

- Należy wykonać nowe uzbrojenie przepompowni: podwieszenia lub podparcia zaworów zwrotnych w celu odciążenia kolan stopowych pomp, kolektory tłoczne, pomosty robocze, zawory zwrotne, wentylacja, przejścia dla kabli, pokrywy rewizyjne w płycie nastudziennej przepompowni.

- Należy wymienić zasuwy żeliwne do ścieków DN250 znajdujące się za komorą przepompowni na rurociągach tłocznych ( na zsuwy nożowe do ziemne w wykonaniu kwasoodpornym)

- Wymiana istniejących pionowych odcinków rurociągów DN250 na nowe o średnicy DN200 ze stali kwasoodpornej AISI316 o grubości min. 2,5 mm, kołnierze wywijane (nie dopuszcza się spawanych/zgrzewanych), łączących kolana stopowe pomp z zaworami zwrotnymi DN250, które należy zmienić na DN 200. Odcinek ww. ze stali kwasoodpornej o średnicy DN200. należy wymienić od pomp aż do zaplanowanych do wymiany zasuw nożowych znajdujących się za przedmiotową pompownią ścieków. Należy zastosować kołnierze  pełne PN 10  zestali kwasoodpornej, nie dopuszcza się kołnierzy tłoczonych.

- Przed wymianą  wszelkich elementów należy przewidzieć demontaż i ponowny montaż pomp zamontowanych w przepompowni P17.

- W wyniku obciążenia pionu tłocznego statyczną masą zaworu zwrotnego jak i pojawiania się  uderzeń dynamicznych w momencie zamykania się zaworu (opadania kuli) uszkodzeniu ulegają mocowania rurociągów i pomp. Należy wymienić istniejące zawory zwrotne z DN250 na nowe DN200 z zabezpieczeniem antykorozyjnym. Nowe piony tłoczne należy zabezpieczyć poprzez zastosowanie podparcia np. na kołnierzach i pionach tłocznych. Do mocowania kolan stopowych pomp zastosować kotwy chemiczne typu np. Hilti HY 200-A.

- Należy zapewnić stały przepływ ścieków podczas wykonywania prac remontowych w komorze przepompowni.

- W studni osadnikowej 9S1 należy zamontować trzpień do istniejącej zasuwy i wyprowadzić go poprzez płytę nastudzienną. Wywiercić wiertłem koronowym otwór i zabezpieczyć jego krawędzie polimocznikiem, którym jest zabezpieczona płyta nastudzienną od środka. Trzpień zasuwy wykonać w obudowie i zamocować do ściany studni w sposób dopasowany do wykonanej renowacji ścian studni natryskiem z polimocznika.

- W studni osadnikowej 9S1 należy zamontować ponadto dodatkową zasuwę nożową DN250 wraz z wyprowadzeniem trzpienia zasuwy przez płytą pokrywową i montażem do ściany studni. W załączeniu dokumentacja powykonawcza wykonanej renowacji studni 9S1.

Przykładowy schemat wykonania by-passu ścieków dla komory przepompowni.

Należy przygotować zestaw pompowy z agregatem za pomocą którego ścieki zostaną odpompowane z osadnika po uprzednim zamknięciu zasuwy DN600 i nowo zamontowanej zasuwy DN250 do:

1 sposób: komory przepływomierza DN500 : po uprzednim demontażu płyty nastudziennej

oraz przepływomierza, wykonaniu odpowiedniego obejścia do rurociągu tłocznego pozwalającego na wpięcie agregatu.

2 sposób: wykonanie obejścia podczas wymiany zasuw DN250 znajdujących się przed komorą przepompowni polegającego na wpięciu się w istniejący kolektor kołnierzowy DN250 (wykonanie warsztatowe ze stali nierdzewnej) poprzez odpowiednie przerobienie kolektora i wyprowadzenie rury tłocznej do agregatu pompowego.

W istniejącej przepompowni zamontowane są 3 pompy GRUNDFOS S1-264-AM1B511. Pracują 2 pompy w systemie naprzemiennym. W wyjątkowych okresach wzmożonego napływu ścieków spowodowanego dużymi opadami deszczu, uruchamia się druga pompa. Wydajność tłoczenia ścieków przy pracy jednej pompy to 310 m3/h a przy pracy dwóch pomp – 540 m3/h.

Uwaga:

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do akceptacji Zamawiającemu przed rozpoczęciem robót plan opisujący kolejność robót, proponowaną technologię oraz materiały.

Roboty budowlane oraz stosowane materiały muszą być zgodne z „Wytycznymi do projektowania i wykonawstwa sieci, urządzeń i obiektów wod. – kan. Wymagania w zakresie odbiorów dla Miasta Szczecina ZWiK.” http://zwik.szczecin.pl/klienci/zalatw_sprawe/wytyczne-dla-projektantow

Zastosowane w przepompowni uzbrojenie musi być wykonane stali nierdzewnej kwasoodpornej 1.4401 stal 316.

Załączniki:

1. Opinia techniczna

2. Rysunek nr 1 – plan zagospodarowania terenu

3. Rysunek nr 2 – rzut i przekrój zbiornika przepompowni